АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2013_ г. № 26/1

р.п. Межевой

Об утверждении схемы теплоснабжения

Межевого  городского поселения

Руководствуясь п.п. 4 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения», ст. 35 Устава Межевого городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения Межевого городского поселения.

- Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Саткинского муниципального района.

- Ответственность за исполнение настоящего постановления возлагаю на себя.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

# Глава Межевого городского поселения                                   Р.М. Рыбаков

# «УТВЕРЖДАЮ»

# ГЛАВА

# МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ___________________________Р.М. Рыбаков

# «22» апреля 2013 г.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# п. Межевой

# 2013 г.

# Схема теплоснабжения Межевого городского поселения.

# Введение.

Схема теплоснабжения Межевого ГП Челябинской области Саткинского района выполнена на основании:                                                                                                                   1. « Программа комплексного развития системы теплоснабжения посёлка городского типа               Межевой Саткинского муниципального района» разработанной ОГУП «Энергосбережение» в 2008 г.

2. « Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района» разработанной ЗАО «СЭНРИ» в 2010 г.

3.  Технико-экономическое обоснование целесообразности технического перевооружения газовой котельной в г.п Межевой Саткинского района Челябинской области, выполненного ООО «ЭСТЭ» в 2012 г.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории поселения .

# Прирост площади строительных фондов.

Прирост теплопотребления в городском поселении за период до 2025 года определяется на основании прогноза нового строительства с учетом сноса ветхих зданий.

# Таблица 1.1 Снос ветхо-аварийного жилого фонда г.п Межевой на период до 2025 г.

| улица | дом | назначение здания | тип здания | год постройки | тепловая нагрузка,гкал/ч | Отключаемая тепловая нагрузка(с ГВС) , гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | гвс | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 |
| К.Маркса | 2 | жилое | МКД | 1948 | 0,037 | 0,006 | 0 | 0 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Лесная | 4 | жилое | МКД | 1949 | 0,028 | 0,004 | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Лесная | 6 | жилое | МКД | 1947 | 0,036 | 0,005 | 0 | 0 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Лесная | 8 | жилое | МКД | 1949 | 0.037 | 0,005 | 0 | 0 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Шахтёрская | 31 | жилое | МКД | 1971 | 0,01 | 0,001 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| К.Маркса | 4 | жилое/адм. | МКД | 1948 | 0,037 | - | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Итого: | 0,185 | 0,021 | 0 | 0 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |

# Таблица 1.2 Строительство жилого фонда по переселению из ветхо-аварийного жилья.

| улица | дом | Назначение здания | тип здания | год ввода | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС | сумма |
| К.Маркса | 16 | МКД | жилое | 2015 | 0,408 | 0,071 | 0,479 |
| Итого: | 0,408 | 0,071 | 0,479 |

Из таблиц 1.1 и 1.2 видно, что прогнозируемый прирост тепловой нагрузки на котельную г.п Межевой в 2015 году составит -  0,273 Гкал/час.

# Структура жилищного фонда.

# Таблица 1.3

| МКД | Индивидуальные дома |
| --- | --- |
| Количество домов | Количество квартир | Площадь, тыс. м2 | Количество домов | Площадь, тыс. м2 |
| 81 | 1364 | 67,4 | 67 | 7,8 |

# Удельные показатели теплопотребления различных групп потребителей.

# Таблица 1.4

| Годовой расход тепла (отопление, вентиляцию, ГВС) Гкал/м2 |
| --- |
| Муниципальный жилфонд | Индивидуальный жилфонд | бюджет | Прочие потребители |
| Отап- ливае мая пло щадь (м2) | Утвер ждён ный нор матив | Расч ётный расход тепла | Предъ явлен ный по счетам | Отап ливае мая пло щадь (м2) | Утвер ждён ный нор матив | Расч ётный расход тепла | Предъ явлен ный по счетам | Отап ливае мая пло щадь (м2) | Расч етный расход тепла | Предъ явлен ный по счетам | Отап ливае мая пло щадь (м2) | Расч етный расход тепла | Предъ явлен ный по счетам |
| 67415,7 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 7751,2 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 26589 | 0,148 | 0,144 | 3175 | 0,229 | 0,217 |

# Тарифы на тепло на 2012 – 2013 г.г.

# Таблица 1.5

| Теплоснабжающая организация | Постановление ЕТО (№ и дата) | Среднеотпускной тариф | Тариф на тепло(безНДС), руб/Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (руб/Гкал) | население | бюджет | прочие |
| ООО «КОНиС» | 2012 | 42/86 | С 1.01.12 1111,95 | 1111,95 | 1111,95 | 1111,95 |
|  |  |  | С 1.07.12 1178,67 | 1178,67 | 1178,67 | 1178,67 |
|  |  | от 30.11.11 | С1.09.12 1244,27 | 1244,27 | 1244,27 | 1244,27 |
|  | 2013 | 53/20 от 13.12.12 | С 1.01.13 1244,27 | 1244,27 | 1244,27 | 1244,27 |
|  |  |  | С 1.07.13 1393,5 | 1393,5 | 1393,5 | 1393.5 |

# Тепловые сети.

# Таблица 1.6

| сеть | Место расположения | Эксплуатирующая организация | Протяжённость ( в 2х трубном исчислении) | Год ввода в эксплуат | Износ % | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км. |  |  | по тепловым испыт-м | норматив | факт |
| тс | Межевой | ООО«КОНиС» | 10,22 | 1958÷94 | 48 | 20 | 14,3 | 18,3 |
| гвс | Межевой | ООО«КОНиС» | 7,96 | 1980÷94 | 33 | 20 | 14,3 | 18,7 |

# Сведения об энергодефиците г.п Межевой.

# Таблица 1.7

| Структура потребителей | Тепловая нагрузка , Гкал/час. |
| --- | --- |
|  | отопление | гвс | всего |
| Жил. фонд | 3.5 | 0,5 | 4,0 |
| Бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
| Прочие | 0,1 | - | 0,1 |
| Итого: | 4,3 | 0,6 | 4,9 |

Теплоснабжение жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей в настоящее время осуществляется от газовой котельной г.п. Межевой.

В 2012 г. тепловая нагрузка потребителей, присоединённых к газовой котельной составила – 4,9 Гкал/ч.(таблица 1.7)  По данным  последних режимно-наладочных испытаний, выполненных 25.03.2010 г. ЗАО УП «РВК» фактическая мощность котельной составила – 10,66 Гкал/ч. при проектной мощности – 12,0 Гкал/ч.

Таким образом существующая котельная отапливающая г.п Межевой обладает

избыточной тепловой мощностью.

Анализ эффективности теплоснабжения.

Услуги теплоснабжения жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей  г.п Межевой  осуществляет ООО «КОНиС»,  который обслуживает газовую котельную, ЦТП и тепловые сети на правах договора аренды имущества производственного назначения с муниципальным образованием «Межевое городское поселение».

Основное и вспомогательное оборудование котельной.

Газовая котельная оборудована 7 водогрейными котлами типа КСВа-2.0, общей производительностью 12 Гкал/ч. Котлы введены в эксплуатацию в 2002 г. Основное топливо – природный газ, аварийное топливо – дизельное.

Котлы оборудованы газовыми горелками типа ГГС-Б-2,2 с блоками управления типа БУК МП.

Гидравлическая схема котельной – двухконтурная. Разделение котлового и отопительного контура произведено на базе кожухо-трубных и пластинчатых бойлеров. Приготовление ГВС для потребителей происходит централизовано в ЦТП. Химводоподготовка – установка натрий-катионирования с автоматической регенерацией.

Насосное оборудование отечественных производителей :

- Насосы котлового контура – К 160-125-315 – 3шт;

- Насосы сетевые – 1Д 315-71 – 3 шт;

- Насосы рециркуляции ГВС – К 80-50-200 – 3 шт;

- Насосы подпитки котлового контура – ВКС 2/26 – 2 шт;

- Насосы подпитки системы отопления – ВКС 2/26 – 2 шт.

За годы эксплуатации в котельной реконструкций и модернизаций не проводилось. Здание котельной находится в удовлетворительном состоянии и не требует значительных капиталовложений на ремонт помещений.

По данным режимно-наладочных испытаний выполненных  ООО «ЭСТЭ» в марте 2012 г, котлы не выдают свою паспортную мощность. Средняя максимальная мощность составляет  88,25 %. Это происходит по причине недостаточной производительности вентиляторов горелок и большого сопротивления  в дымоходах. Кроме того дымоходы объединены в одну дымовую трубу с использованием дымососов. Средний КПД горения по котельной составляет – 89,5 %.

Основное насосное оборудование: сетевые, котловые и рециркуляция ГВС оснащены мощными электродвигателями. Номинал насосов завышен. Расход теплоносителя в тепловой сети превышает необходимый в 1,5 раза. Котельная не автоматизирована, что означает неэффективное регулирование мощности, а значит происходит завышенное потребление топлива.

Протяжённость тепловых сетей в г.п. Межевой составляет – 18,2 км. В двухтрубном исчислении. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1958 с частичной заменой в 1994 г. износ тепловых сетей составляет  - 48 %. Система горячего водоснабжения построена в период 1980 по 1994 г.г. Строительство системы ГВС осуществлялось без проекта. Износ сетей ГВС составляет  - 33%. Способ прокладки надземный и подземный. Изоляция тепловых сетей в основном минвата с покрывным слоем из рубероида.

Изношенные сети, как показывает практика, способны выполнять свои функции если давление в сети, не превышает 3,5-4,0 атм., при дальнейшем повышении давления увеличивается число аварийных ситуаций на сетях.

Аварийность теплотрассы г.п.Межевой в отопительный период 2010-2011 г.г.

Таблица 1.8

| № п/п | Диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Количество аврий | Износ, % | Число часов простоя, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89 | 170 | надземно | 5 | 100 | 6 |
| 2 | 76 | 248 | надземно | 4 | 100 | 8 |
| 3 | 57 | 524 | подземно | 7 | 100 | 12 |
| 4 | 100 | 132 | подземно | 5 | 90 | 7 |
| 5 | 219 | 340 | подземно | 3 | 100 | 6 |
| 6 | 219 | 321 | наземно | 3 | 90 | 5 |

Старение зданий муниципального фонда приводит к тому, что многие из них неплотности в кровле и стенах, вызывающие протечки и повышенную инфильтрацию наружного воздуха. Требуют осушения и капитального ремонта подвалы. Обветшание наружных строений приводит к ухудшению их теплотехнических характеристик. Всё это вызывает увеличение потребление тепловой энергии для целей отопления.

Перепад температур между подающим и обратным трубопроводами не превышает 15° С. Малый перепад температур объясняется отсутствием гидравлической наладки системы теплоснабжения г.п. Межевой, а также несоответствие насосного оборудования системы теплоснабжения.

Анализ эффективности работы котельной

Таблица 1.9

| Наименование | Единицы измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Потребление газа | Тыс. м³ | 5418,7 | 5376,6 | 5341,9 |
| Выработка тепла | Гкал/год | 36788 | 38284 | 37542 |
| Потребление э.э | Тыс.кВт.час | 998.4 | 1007,4 | 955,3 |
| Потребление воды | Тыс.м³ | 226,3 | 171,7 | 152,7 |

Для определения эффективности работы котельной необходимо определить удельный расход топлива, электроэнергии и воды, который определяется по формуле:

Vу = V· m / Q

Где: Vу  -  условный расход ресурса на 1 Гкал.;

V   - объём потреблённого ресурса;

m – топливный эквивалент пересчета для природного газа – 1.13;

Q – годовой объём выработанного тепла ,  Гкал/год.

Удельный расход ресурсов на выработку тепла.

Таблица 2.0

| Наименование ресурса | Фактический удельный расход, на 1 Гкал. | Нормативное значение уд. расхода на 1Гкал. | Утверждённый уд. расход ГК «ЕТО» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  |
| Природный газ, кг.у.т. | 166,4 | 158,7 | 160,8 | 157,1-174,5 | 169,61 |
| Электроэнергия кВт.ч | 27,1 | 26,3 | 25,4 | 24-26 | 26 |
| Вода, м³ | 6,15 | 4.5 | 4,1 | 4,5 | 5,05 |

Из таблицы 2.0 видно, что удельные расходы природного газа, электроэнергии и воды на выработку 1 Гкал соответствуют нормативным значениям удельных расходов утверждённых ГК «ЕТО». Из чего следует что газовая котельная г.п.Межевой работает – эффективно.

Структура теплопотребления.

Потребителями тепловой энергии газовой котельной г.п. Межевой являются население, бюджетные организации и прочие потребители. Кроме муниципального жилого фонда, услугами центрального теплоснабжения пользуются часть жителей частного сектора.

Структура теплопотребления по группам потребителей.

Таблица 2.1

| Годы | Всего, Гкал/год и % | Структура теплопотребления, Гкал/год и % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие | Потери |
| 2010 | 36788 | 25279 | 4228 | 879 | 6402 |
|  | 100 | 68,7 | 11,5 | 2,4 | 17,4 |
| 2011 | 38284 | 24234 | 4382 | 1347 | 8321 |
|  | 100 | 63,3 | 11,4 | 3.5 | 21,8 |
| 2012 | 37542 | 24198 | 4424 | 886 | 8034 |
|  | 100 | 64,4 | 11,8 | 2,3 | 21,5 |

Данные таблицы показывают, что основная доля теплопотребления 63,3-68,7% приходится на население. Теплопотребление бюджетными организациями составляет 11,4-11,8% от общего объёма теплопотребления, прочими организациями от 2,3-3,5% соответственно. Потери тепловой энергии на собственные нужды и в тепловых сетях составляют от 17,4-21,8%

Объёмы и нормативы теплопотребления.

Объёмы тепла фактически реализованные, в сравнении с договорными величинами приведены ниже.

Таблица 2.2

| Годы | Группы потребителей | Объёмы тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | договорный | Фактически реализованный. | Разница, % |
| 2010 | Жилой фонд | 25587,6 | 25279 | 98,8 |
|  | Бюджет | 4200 | 4228 | 100,7 |
|  | Прочие | 857,3 | 879 | 102,5 |
|  | Всего | 30644,9 | 30386 | 99,2 |
| 2011 | Жилой фонд | 25587,6 | 24233,6 | 94,7 |
|  | Бюджет | 4200 | 4382,8 | 104,3 |
|  | Прочие | 857,3 | 1347 | 157 |
|  | Всего | 30644,9 | 29963 | 97,8 |
| 2012 | Жилой фонд | 25587,6 | 24198 | 94,6 |
|  | Бюджет | 4200 | 4424 | 105,3 |
|  | Прочие | 857,3 | 886 | 103,3 |
|  | Всего | 30644,9 | 29508 | 96,3 |

Сравнительный анализ договорных и фактически реализованных объёмов тепла в разрезе групп потребителей в 2010-2012 г.г. показывает, что фактически реализованный объём тепла близок по величине к договорному объёму тепла.

Бюджетным организациям и прочим потребителям предъявляется к оплате объём тепла по узлам учета и согласно расчётно-договорных величин. Населению предъявляется к оплате объём тепла рассчитанный с нормативами теплопотребления, которые утверждены Главой Межевого городского поселения,

постановлением  №  7 от  22.01.2009 г. и составляет:

на отопление – 0,034 Гкал/м²;

на ГВС           - 0,08  Гкал/(чел×мес).

Объёмы теплопотребления жилфондом на основании утверждённых нормативов теплопотребления.

Таблица 2.3

| Наименование услуги | Норматив теплопот-ия в месяц | Объём услуг, м²; чел. | Расчетный объём тепла, Гкал/год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Отопление Гкал/м² | 0,034 | 74246,6 | 74402,9 | 73756,3 | 20195,1 | 20237,6 | 20061,8 |
| ГВС Гкал/чел/мес. | 0,25 | 1542 | 1329 | 1030 | 4626 | 3987 | 3090 |
|  | 0,08 | 1529 | 1698 | 1955 | 674 | 1363 | 2435,8 |
| итого |  |  |  |  | 5300 | 5350 | 5525,8 |
| Всего: |  |  |  |  | 25495,1 | 25587,6 | 25587,6 |

Сравнение объёмов теплопотребления населением.

Таблица 2.4

| Годы | Расчетно-нормативный, Гкал/год | Предъявленный к оплате, Гкал/год | % | Договорной, Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 25495,1 | 25279 | 99 | 25587,6 | 100,4 |
| 2011 | 25587,6 | 24233,6 | 94,7 | 25587,6 | 100 |
| 2012 | 25587,6 | 24198,2 | 94,6 | 25587,6 | 100 |

Потери тепла.

Потери тепла складываются из расхода тепла на собственные нужды котельной, потерь в тепловых сетях при транспортировке и не распределённого (не предъявленного) тепла потребителям.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов тепла на отдельные элементы затрат. К таким элементам относятся: расход тепла на технологические процессы подготовки воды и другие производственные нужды. На основании методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, расход тепла на собственные нужды котельной можно укрупнено оценить:

Кк  - 1,023 ÷ 1,024 – для газовых котельных.

Потери тепла в тепловых сетях  определяются на основании испытаний тепловых сетей, приборов учета или принимаются укрупнено:

Ктс – 1,05 ÷ 1,10

Для расчёта потерь в сетях и на собственные нужды котельной принимаем:

Кп  = Кк · Ктс = 1,024·1,10 = 1,1264 (12,6 %)

Данные по объёмам выработанного тепла котельной в сравнении с реализованным объёмом и по потерям тепловой энергии приведены в таблице 2.5

Таблица 2.5

| Годы | Объём тепла, Гкал/год | Потери тепла |
| --- | --- | --- |
|  | выработанный | Предъявленный к оплате | фактические | нормативные | Утверждённые ГК «ЕТО» |
|  |  |  | Гкал/год | % |  |  |
| 2010 | 36788 | 30386 | 6402 | 18 | 12,6 | 14,4 |
| 2011 | 38284 | 29963 | 8321 | 22 |  |  |
| 2012 | 37542 | 29508 | 8034 | 21,5 |  |  |

Анализируя данные таблицы 2.5 видно, что фактические потери тепловой энергии, выработанного котельной г.п Межевой, значительно превышают как нормативные значения, так и утверждённые ГК «ЕТО»

Основная причина превышения нормативных потерь тепловой энергии – большая изношенность тепловых сетей.

Тарифы и финансовые затраты на теплоснабжение.

Финансовые затраты на выработку тепловой энергии, а также доходы от её реализации приведены в таблице 2.6:

Таблица 2.6

| Годы | Финансовые затраты на выработку тепловой энергии, тыс. руб | Доходы от реализации тепловой энергии тыс. руб. | Прибыль «+», убытки « - » тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 30267 | 31434 | 1167 |
| 2011 | 32070 | 34370 | 2300 |
| 2012 | 33717 | 34950 | 1233 |

Тарифы и себестоимость тепла.

Таблица 2.7

| Источник теплоснабжения | Фактические затраты на выработку тепла, тыс. руб | Полезный отпуск тепла, Гкал | Фактическая себестоимость тепла, руб/Гкал | Утверждённый среднеотпускной тариф, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Котельная г.п Межевой | 30267,2 | 32073,8 | 33717,5 | 30415,4 | 29992,1 | 29535 | 995,13 | 1069,41 | 1141,61 | 979,7 | 1111.95 | 1244,27 |

Данные из таблиц 2.6 и 2.7 показывают, что от реализации тепловой энергии, выработанной котельной в 2010, 2011 и 2012 годах,  предприятие имеет прибыль.

Показатели теплопотребления.

При оценке эффективности использования тепловой энергии населением, бюджетными организациями и прочими потребителями используется показатель удельного теплопотребления:

П  = Q/F,  Гкал/м²

где:   Q – потребление тепловой энергии за год,  Гкал/год.

F – отапливаемая площадь, м².

Результаты расчета показателей теплопотребления за 2012 год приведены в таблице 2.8:

Таблица 2.8

| Потребители тепла | Площадь, м² | Фактически реализов-ный объём тепла, Гкал/год | Договорной объём тепла Гкал/год | Нагрузка теплопотребления Гкал/час | Показатель теплопотребления, Гкал/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактический | договорной |
| население | 73756,5 | 24198 | 25587 | 4,0 | 0,328 | 0,347 |
| бюджет | 26589 | 4424 | 4200 | 0,8 | 0,166 | 0,158 |
| прочие | 3175 | 886 | 857,3 | 0,1 | 0,279 | 0,27 |
| всего | 103520,5 | 29508 | 30644,9 | 4,9 | 0,285 | 0,296 |

Выводы

- Источник теплоснабжения г.п. Межевой;

  - Котельная обладает избыточной тепловой мощностью.

  - Существующие котлы требуют реконструкции с заменой горелок.

  - Для снижения удельных расходов природного газа и электроэнергии требуется модернизация оборудования котельной и ЦТП ( замена насосного оборудования, перевод котлов на естественную тягу).

  - Объём подпитки тепловых сетей превышает нормативные и плановую величину.

- Тепловые сети:

  - Тепловые потери в сетях значительно превышают нормативные значения и

плановые величины.

  - Существующие тепловые сети требуют гидравлический расчет и их

наладку.

Прогнозирование развития существующей системы теплоснабжения

г.п. Межевой.

Для составления прогноза развития системы теплоснабжения г.п Межевой произведена оценка перспективы развития поселения, включая перспективный план застройки населённого пункта, анализ структуры потребителей и сокращение издержек при производстве и передаче тепловой энергии.

Согласно планам газификации г.п. Межевой предусмотрено подключение к газу индивидуальных жилых домов по улицам: Луговая, Молодёжная, Олимпийская, Южная, Юбилейная. Следовательно, обеспечение централизованным теплоснабжением населения по мере газификации может перейти на индивидуальное отопление. Таким образом, увеличения присоединительной нагрузки на существующее теплоснабжение не предвидится, а возможно даже её уменьшение.

Количество бюджетных организаций г.п.Межевой, занимаемые ими помещения в перспективе ближайшие 5 лет изменять в сторону увеличения, не предусматривается.

Исходя из вышесказанного номинальная производительность источника теплоснабжения, необходимая для обеспечения качественного теплоснабжения г.п Межевой на сегодняшний день, с учётом фактических  тепловых потерь в сетях и в котельной, должна составлять не более – 6 Гкал/час.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

г.п Межевой

Целью разработки мероприятий по модернизации теплоснабжения является разработка ряда технических, экономических, административных и структурно-организационных решений в рамках единого подхода ко всей системе теплоснабжения поселения с учетом интересов всех основных участников процесса теплоснабжения ( теплоснабжающая организация, потребители, администрация муниципального образования, ГК «ЕТО ЧО», инвесторы и т.д.) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ.

Для  г.п. Межевой предлагается следующие мероприятия по модернизации системы теплоснабжения:

- уточнение тепловых нагрузок потребителей, присоединённых к существующей системе

теплоснабжения;

-  установка узлов учета потребителям тепловой энергии;

-  модернизация теплового источника;

-  реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей(системы отопления и ГВС);

-  гидравлическая наладка тепловых сетей;

-  комплекс мероприятий по модернизации систем отопления и ГВС у потребителей.

Модернизация источника теплоснабжения.

Учитывая что существующая котельная введена в эксплуатацию в феврале 2002 г. и укомплектована ( на тот момент времени)  современным оборудованием, химводоподготовкой, оснащена необходимыми контрольно-измерительными приборами, системами автоматизации и приборами коммерческого учета ТЭР и тепловой энергии, то в настоящее время для реализации модернизации котельной и ЦТП, требуется:

- Выполнить реконструкцию котлов путём перевода работы  котлов на естественную

тягу, с обустройством индивидуальных дымовых труб за каждым котлом и демонтажем дымососов;

- Заменить газогорелочные устройства на более современное с учетом установки 2х

горелок  работающих на газовом и дизельном топливе;

- Заменить насосное оборудование на менее энергоёмкое с соответствующими

техническими характеристиками.

Реконструкция инженерных сетей.

Основная проблема в обеспечении качественного и бесперебойного снабжения теплом и горячим водоснабжением, состоит в тепловых сетях, которые введены в эксплуатацию с 1958 г. и к настоящему времени выработали свой ресурс и требуют срочной обязательной замены. Система горячего водоснабжения посёлка строилась без проекта, существующие диаметры трубопроводов не всегда соответствуют необходимой пропускной способности, в следствии чего многие потребители не получают качественную услугу.

Для оценки фактического состояния трубопроводов, определения очерёдности замены участков тепловой сети, а так же приведения в соответствие диаметров трубопроводов горячего водоснабжении, необходимо:

- Разработать проект горячего водоснабжения посёлка;

- Провести обследование и инженерную диагностику существующих сетей;

- Разработать календарный план реконструкции и капитальных ремонтов сетей;

- Выполнить гидравлическую наладку тепловых сетей и сетей ГВС;

- Выполнить комплекс мероприятий по модернизации систем отопления и ГВС у потребителей.