# Схема теплоснабжения Межевого городского поселения.

# Введение.

Схема теплоснабжения Межевого ГП Челябинской области Саткинского района выполнена на основании:                                                                                                                   1. «Программа комплексного развития системы теплоснабжения посёлка городского типа                         Межевой Саткинского муниципального района» разработанной ОГУП «Энергосбережение» в 2008 г.

2. « Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района» разработанной ЗАО «СЭНРИ» в 2010 г.

3.  Технико-экономическое обоснование целесообразности технического перевооружения газовой котельной в г.п Межевой Саткинского района Челябинской области, выполненного ООО «ЭСТЭ» в 2012 г.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

# Прирост площади строительных фондов.

Прирост теплопотребления в городском поселении за период до 2025 года определяется на основании прогноза нового строительства с учетом сноса ветхих зданий.

# Таблица 1.1 Снос ветхо-аварийного жилого фонда г.п Межевой на период до 2025 г.

| улица | дом | назначение здания | тип здания | год постройки | тепловая нагрузка,гкал/ч | Отключаемая тепловая нагрузка(с ГВС) , гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | гвс | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 |
| К.Маркса | 2 | жилое | МКД | 1948 | 0,037 | 0,006 | 0 | 0 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Лесная | 4 | жилое | МКД | 1949 | 0,028 | 0,004 | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Лесная | 6 | жилое | МКД | 1947 | 0,036 | 0,005 | 0 | 0 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Лесная | 8 | жилое | МКД | 1949 | 0.037 | 0,005 | 0 | 0 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Шахтёрская | 31 | жилое | МКД | 1971 | 0,01 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| К.Маркса | 4 | жилое/адм. | МКД | 1948 | 0,037 | - | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 |
| Итого: | 0,185 | 0,021 | 0 | 0 | 0,158 | 0,206 | 0,206 |

# Таблица 1.2 Строительство жилого фонда по переселению из ветхо-аварийного жилья.

| улица | дом | Назначение здания | тип здания | год ввода | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС | сумма |
| К.Маркса | 16 | МКД | жилое | 2016-2025 | 0,408 | 0,071 | 0,479 |
| Итого: | 0,408 | 0,071 | 0,479 |

Из таблиц 1.1 и 1.2 видно, что прогнозируемый прирост тепловой нагрузки на котельную г.п Межевой в 2016-2025 годах составит -  0,273 Гкал/час.

# Структура жилищного фонда.

# Таблица 1.3

| МКД | Индивидуальные дома |
| --- | --- |
| Количество домов | Количество квартир | Площадь, тыс. м2 | Количество домов | Площадь, тыс. м2 |
| 81 | 1364 | 68,4 | 67 | 4,4 |

# Удельные показатели теплопотребления различных групп потребителей.

# Таблица 1.4

| Годовой расход тепла (отопление, вентиляцию, ГВС) Гкал/м2 |
| --- |
| Муниципальный жилфонд | Индивидуальный жилфонд | бюджет | Прочие потребители |
| Отап- ливае мая пло щадь (м2) | Утвер ждён ный нор матив | Расч ётный расход тепла | Предъ явлен ный по счетам | Отап ливае мая пло щадь (м2) | Утвер ждён ный нор матив | Расч ётный расход тепла | Предъ явлен ный по счетам | Отап ливае мая пло щадь (м2) | Расч етный расход тепла | Предъ явлен ный по счетам | Отап ливае мая пло щадь (м2) | Расч етный расход тепла | Предъ явлен ный по счетам |
| 68384,2 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 4405,9 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 21893,1 | 0,198 | 0,194 | 3175 | 0,254 | 0,254 |

# Тарифы на тепло на 2014 – 2015 г.г.

# Таблица 1.5

| Теплоснабжающая организация | Постановление ЕТО (№ и дата) | Сред неотпускной тариф | Тариф на тепло (без НДС), руб./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (руб./Гкал) | население | бюджет | прочие |
| ООО «КОНиС» | 2014 | 54/24 | С 1.01.14 1393,50 | 1393,50 | 1393,50 | 1393,50 |
|  |  |  | С 1.07.14 1305,63 | 1305,63 | 1305,63 | 1305,63 |
|  | 2015 | 49/91 от 26.11.14 | С 1.01.15 1305,63 | 1305,63 | 1305,63 | 1305,63 |
|  |  |  | С 1.07.15 1393,67 | 1393,67 | 1393,67 | 1393,67 |

# Тепловые сети.

# Таблица 1.6

| сеть | Место расположения | Эксплуатирующая организация | Протяжённость (в 2х трубном исчислении) | Год ввода в эксплуа- | Износ % | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км. | тацию |  | по тепловым испыт-м | норматив | факт |
| тс | Межевой | ООО«КОНиС» | 10,14 | 1958÷94 | 48 | 20 | 14,3 | 18,3 |
| гвс | Межевой | ООО«КОНиС» | 7,86 | 1980÷94 | 33 | 20 | 14,3 | 18,7 |

# Сведения об энергодефиците г.п Межевой.

# Таблица 1.7

| Структура потребителей | Тепловая нагрузка , Гкал/час. |
| --- | --- |
|  | отопление | гвс | всего |
| Жил. фонд | 3,4 | 0,4 | 3,8 |
| Бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
| Прочие | 0,1 | - | 0,1 |
| Итого: | 4,2 | 0,5 | 4,7 |

Теплоснабжение жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей в настоящее время осуществляется от газовой котельной г.п. Межевой.

В 2015 г. тепловая нагрузка потребителей, присоединённых к газовой котельной составила – 4,7 Гкал/ч.(таблица 1.7)  По данным  последних режимно-наладочных испытаний, выполненных 25.03.2010 г. ЗАО УП «РВК» фактическая мощность котельной составила – 10,66 Гкал/ч. при проектной мощности – 12,0 Гкал/ч.

Таким образом существующая котельная отапливающая г.п Межевой обладает

избыточной тепловой мощностью.

Перечень

основных средств, переданных по договору аренды ООО «КОНиС»

| № п/п | Инв. № | Наименование объекта, согласно технической документации | Год ввода в эксплуа- тацию | Балансовая стоимость | Сумма начисленной амортизации | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Центральный тепловой пункт (ЦТП) |  | 640000 | 215161,55 | 424838,45 |
| 2 |  | Насосы системы отопления (марки Д71-315) ( 3 штуки) |  |  |  |  |
| 3 |  | Насосы горячего водоснабжения К80-50-200 (3 штуки) |  |  |  |  |
| 4 |  | Насосы подпиточные (системы отопления) марки ВК2/26 ( 2 штуки) |  |  |  |  |
| 5 |  | Теплообменники горячей воды марки ВВП-300 ( 8 штук) |  |  |  |  |
| 6 |  | Теплообменники пластинчатые горячей воды марки НН-22 ( 2 шт.) |  |  |  |  |
| 7 |  | Теплообменники системы отопления марки ВВП 300 ( 16 штук) |  |  |  |  |
| 8 |  | Теплообменник пластинчатый системы отопления марки НН-41 ( 1 штука) |  |  |  |  |
| 9 |  | Теплообменники пластинчатые марки Альфа Лаваль ( 2 штуки) |  |  |  |  |
| 10 |  | Водосчетчик Метран-310 РМ-300ПР |  | 34864 | 25410 | 9454 |
| 11 |  | Сети горячего водоснабжения до стен домов в том числе: |  | 589384,44 | 191391,38 | 397993,06 |
|  |  | от ЦТП до ТК-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-2 до ул.Олимпийская д.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-2 до ул. Молодежная д.8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-3 до ТК-3.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1 до ТК-1.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ул.К.Маркса д.15 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.1 до ТК-1.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.2 до ТК-1.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.3 до ул.Луговая д.20 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.3 до ТК- 1.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.4 до ТК-1.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.5 до ул. Олимпийская д.37 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-3 до ТК-4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4 до ТК - 4.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.1 до ТУ-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ-2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ТУ-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул.Южная д.48 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.1 доТК-4.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.2 до ТК-4.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.3 до ул.1 Мая д.38 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.3 до ТК-4.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.4 до ул. 1 Мая д.36 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.3 до ТК-4.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.5 до ул. Бр.Пупышевых д.15 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.5 до ул. Бр.Пупышевых д.28 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.2 до Столовой |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.2 до ул. К.Маркса д.11 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ 4.2 до ул. Советская д.29 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.2 до ТК-5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до ТК-5.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до Бани |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до ул. Шахтерская д.12 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до ТК-5а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5.1 до ул. Шахтерская д.31 |  |  |  |  |
|  |  | от Тк-5а до ТК-5а.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а.1 до ул. Шахтерская д.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а.1 до ТК-5а.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а.2 до ул.Шахтерская д.8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до ул.Шахтерская д.10 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а до ТК-6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6 до ТК-6.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.1 до ул.Шахтерская д.27 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.2 до ул.Шахтерская д. 29 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6 до ТК-6.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.2 до ТУ - 6.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-6.2 до ул.Советская д.27 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-6.2 до ул.Советская д.25 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-6.2 до ул.Советская д.25 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.2 до ТК-6.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.3 до ул.Советская д.23 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.3 до ТК-6.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4 до ТК-6.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.5 до ЦСОН |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.5 до ТК-6.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.6 до ул.К.Маркса д.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.6 до ТК-6.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.7 до ул. К. Маркса д.9 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.7 до Интерната |  |  |  |  |
|  |  | от ТК - 6.2 до ТУ-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТК - 15.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.4 до ул. Советская д.17 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.4 до ТК-15.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.3 до ул. Советская д.15 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ - 2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ТУ-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул. Советская д.19 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул. Советская д.21 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ул.К.Маркса д.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6 до ТУ-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ-2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ул. Шахтерская д.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ТУ-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул.Шахтерская д.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ТУ-4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-4 до ТК-7.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-7.1 до ул.Шахтерская д.23 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-7.1 до ул.Шахтерская д.25 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-4 до ТУ-5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-5 до ул.Шахтерская д.21 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-5 до ул.Шахтерская д.19 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул.Советская д.12 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ТК-14 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-14 до ул.Советская д.10 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-14 до ТК-15 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15 до ТК - 15.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.1 до ул. Советская д.11 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.1 до ул. Советская д.13 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ-2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ул. Советская д.9 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ТК - 18 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-18 до ул. К.Маркса д.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-18 до ул. К.Маркса д.3а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-14 до ТК-14.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-14.1 до ул.Шахтерская д.2а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-14.1 до ТК-19а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19а до ул.Советская д.8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19а до ТК- 19.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.6 до ТУ-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ул.Советск4ая д.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ -2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ул. Советская д.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ТК-19.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.7 до ул. Советская д.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.7 до ул. К.Маркса д.1а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19а до ТК- 19б |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19б до ул.Советская д.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19б до ТК-19в |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19в до ул.Советская д.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19в до ТК-19.10 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.10 до ул. Советская д.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.10 до ТК-19.11 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.11 до ул. Советская д.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.11 до ул. К.Маркса д. 3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19в до ТК-19г |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19г до ул.Советская д.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19г до ТК-19д |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19д до Детского сада |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19д до ТК-19ж |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19ж до ул.Шахтерская д.4а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19ж до ул.Шахтерская д.6а - 8а |  |  |  |  |
|  |  | от ул.Шахтерская д.6а до ул.К.Маркса д.10 |  |  |  |  |
|  |  | от Детского сада до ТК-20 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-20 до ТК-21 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-21 до ТК-22 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-22 до ул.К.Маркса д.6а |  |  |  |  |
|  |  | от ул.К.Маркса д.6а до Больницы |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-21 до ул.К.Маркса д.8а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-21 до ТК-25 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25 до ТК-25.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25 до ул.Лесная д.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.1 до ул.Лесная д.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.1 до ТК-25.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.2 до ул. Лесная д.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.2 до ТК-25.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.3 до ул.Лесная д.8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.3 до ул.Лесная д.9 |  |  |  |  |
| 12 |  | Инженерные сети теплотрасс до стен домов и тепловых колодцев, в том числе: |  | 1370383,67 | 657742,34 | 712641,33 |
|  |  | от ЦТП до ТК-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-2 до ул.Олимпийская д.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-2 до ул. Молодежная д.8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-3 до ТК-3.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1 до ТК-1.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ул.К.Маркса д.15 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.1 до ТК-1.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.2 до ТК-1.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.3 до ул.Луговая д.20 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.3 до ТК- 1.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.4 до ТК-1.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-1.5 до ул. Олимпийская д.37 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-3 до ТК-4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4 до ТК - 4.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.1 до ТУ-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ-2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ул. Южная д.29 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ТУ-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул.Южная д.48 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул.Южная д.49 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.1 до ТУ-4.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.1 до ул. Южная д.39 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.1 доТК-4.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.2 до ТК-4.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.3 до ул.1 Мая д.38 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.3 до ТК-4.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.4 до ул. 1 Мая д.36 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.3 до ТК-4.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.5 до ул. Бр.Пупышевых д.15 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.5 до ул. Бр.Пупышевых д.28 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4.2 до Столовой |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4 до ТК-4а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4а до "мотоклуб" |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-4а до ТК-5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до Бани + бокс |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до ул. Шахтерская д.12 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до Пожарной части - 125 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до ТК-6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5 до ТК-5а |  |  |  |  |
|  |  | от Тк-5а до ТК-5а.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а.1 до ул. Шахтерская д.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а.1 до ТК-5а.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а.2 до ул.Шахтерская д.8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а.2 до ул.Шахтерская д.10 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а до ТК-6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6 до ТК-6.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.1 до ул.Шахтерская д.27 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.2 до ул.Шахтерская д. 29 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6 до ТК-6.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.2 до ТК-6.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.3 до ул.Советская д.23 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.3 до ТК-6.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4 до ТК-6.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.5 до ЦСОН |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.5 до ТК-6.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.6 до ул.К.Маркса д.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.6 до ТК-6.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.7 до ул. К. Маркса д.9 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.7 до Интерната |  |  |  |  |
|  |  | от интерната до Администрации |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4 до ТК-6.4.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.1 до ул. Советская д.25 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.1 до ТК-6.4.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.2 до ул. Советская д.27 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.2 до ТК-6.4.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.3 до ул. Советская д.29 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.3 до ТК-6.4.4. |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.4.до ул. Советская д.31 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.4. до ТК-6.4.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.5 до ул.Советская д.33 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.5 до ТК-6.4.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6.4.6 до ул. К.Маркса д.11 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-5а до ул.Шахтерская д.31 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6 до ТК-7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-7 до ТК-7.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-7.1 до ул.Шахтерская д.23 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-7.1 до ул.Шахтерская д.25 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-6 до ТУ-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ-2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ул.Шахтерская д.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ул.Шахтерская д.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-7 до ТК-8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-8 до ТК-8.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-8.1 до ул.Шахтерская д.19 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-8.1 до ул.Шахтерская д.21 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-8 до ул.Шахтерская д. 2а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-8 до ул.Советская д.10 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-8 до ТК-9 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-9 до ул.Шахтерская д. 9а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-9 до ТК-10 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-10 до ТК-11 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-11 до ул.Шахтерская д.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-11 до ТК-12 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК ул.Шахтерская д.6а до ул.Шахтерская д.8а |  |  |  |  |
|  |  | от ул.Шахтерская д.8а до ТК-13 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-10 до ул. Шахтерская д.4а |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул. Советская д.12 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ТК-14 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-14 до ТК-15 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15 до ТК-15.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.1 до ул. Советская д.11 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.1 до ТК-15.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.2 до ул. Советская д.13 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.2 до ТК-15.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.3 до ул. Советская д.15 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.3 до ТК-15.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.4 до ул. Советская д.17 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.4 до ТК-15.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.5 до ул. Советская д.19 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.5 до ТК-15.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.6 до ул. Советская д.21 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.6 до ТК-15.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15.7 до ул.К.Маркса д.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-15 до ТК-16 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-16 до ул.Советская д.9 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-16 до ТК-17 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-17 до ул.К.Маркса д.1а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-17 до ТК-18 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-18 до ул. К.Маркса д.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-18 до ТК-18.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-18.1 до ул. К.Маркса д.3а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-18 до ВГСЧ |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-14 до ТК-19 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19 до ТК-19.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.1 до ул.Советская д.8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.1 до ТК-19.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.2 до ул.Советская д.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.2 до ТК-19.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.3 до ул.Советская д.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.3 до ТК-19.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.4 до ул.Советская д.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19 до ТК-19.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.5 до ул. Советская д.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.5 до ТК-19.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.6 до ТК-19.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.7 до ул. Советская д.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.7 до ТК-19.8 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.8 до Дворца |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.6 до ТК-19.9 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.9 до ТК-19.10 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.10 до ул.Советская д.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.10 до ТК-19.11 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.11 до ул. Советская д.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19.11 до ул. К.Маркса д.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-19 до ТК-20 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-20 до Детский сад |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-20 до ТК-21 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-21 до ул. К.Маркса д.8а |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-21 до ТК-22 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-22 до ул. К.Маркса д.6а |  |  |  |  |
|  |  | от ул.К.Маркса д.6а до ТК-23 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-23 до ТК-24 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-22 до ТК-25 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25 до ТК-25.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.1 до ТК-25.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.2 до ТК-25.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.3 до ТК-25.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.4 до ул. Лесная д.10 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.4 до ТК-25.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.5 до ул. Лесная д.12 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.5 до ТК-25.6 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.6 до Тк-25.7 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25.7 до ул. К.Маркса д.4 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-25 до ул.Лесная д.2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-26 до ТК- 27 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-27 до ТУ-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ул.Лесная д.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ТУ-2 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-2 до ул.Лесная д.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-27 до ТУ-3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-3 до ул. Лесная д.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ -3 до ТК-28 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-28 до ул. Дачная д.5 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-28 до ул. Дачная д.1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТК-28 до ТУ-1 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ул.Дачная д.3 |  |  |  |  |
|  |  | от ТУ-1 до ул. Дачная д.1 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 2634632,11 | 1089705,27 | 1544926,84 |

Анализ эффективности теплоснабжения.

Услуги теплоснабжения жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей  г. п. Межевой  осуществляет ООО «КОНиС»,  которую обслуживает газовую котельную, ЦТП и тепловые сети на правах договора аренды имущества производственного назначения с муниципальным образованием «Межевое городское поселение».

Основное и вспомогательное оборудование котельной.

Газовая котельная оборудована 7 водогрейными котлами типа КСВа-2.0, общей производительностью 12 Гкал/ч. Котлы введены в эксплуатацию в 2002 г. Основное топливо – природный газ, аварийное топливо – дизельное.

Котлы оборудованы газовыми горелками типа ГГС-Б-2,2 с блоками управления типа БУК МП.

Гидравлическая схема котельной – двухконтурная. Разделение котлового и отопительного контура произведено на базе кожуха трубных и пластинчатых бойлеров. Приготовление ГВС для потребителей происходит централизовано в ЦТП. Химводоподготовка – установка натрий-катионирования с автоматической регенерацией.

Насосное оборудование отечественных производителей :

- Насосы котлового контура – К 160-125-315 – 3шт;

- Насосы сетевые – 1Д 315-71 – 3 шт.;

- Насосы рециркуляции ГВС – К 80-50-200 – 3 шт.;

- Насосы подпитки котлового контура – ВКС 2/26 – 2 шт.;

- Насосы подпитки системы отопления – ВКС 2/26 – 2 шт.

В 2015 году в котельной были заменены 2 котла № 4;5 такой же марки КСВа – 2,0 с такими же газовыми горелками ГГС-Б-2,2 с блоками управления БУС 12. На остальных пяти котлах были заменены блоки управления котлами на новые марки БУК-МП 11. Здание котельной находится в удовлетворительном состоянии и не требует значительных капиталовложений на ремонт помещений.

По данным режимно-наладочных испытаний выполненных  ООО «ЭСТЭ» в марте 2012 г, котлы не выдают свою паспортную мощность. Средняя максимальная мощность составляет  88,25 %. Это происходит по причине недостаточной производительности вентиляторов горелок и большого сопротивления  в дымоходах. Кроме того дымоходы объединены в одну дымовую трубу с использованием дымососов. Средний КПД горения по котельной составляет – 89,5 %.

Основное насосное оборудование: сетевое,  котловое и рециркуляция ГВС оснащена мощными электродвигателями. Номинал насосов завышен. Расход теплоносителя в тепловой сети превышает необходимый в 1,5 раза. Котельная не автоматизирована, что означает неэффективное регулирование мощности, а значит, происходит завышенное потребление топлива.

Протяжённость тепловых сетей в г.п. Межевой составляет – 18,002 км. В двухтрубном исчислении. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1958 с частичной заменой в 1994 г. износ тепловых сетей составляет  - 48 %. Система горячего водоснабжения построена в период 1980 по 1994 г.г. Строительство системы ГВС осуществлялось без проекта. Износ сетей ГВС составляет  - 33%. Способ прокладки надземный и подземный. Изоляция тепловых сетей в основном мин вата с покрывным слоем из рубероида.

Изношенные сети, как показывает практика, способны выполнять свои функции, если давление в сети, не превышает 3,5-4,0 атм., при дальнейшем повышении давления увеличивается число аварийных ситуаций на сетях.

Аварийность теплотрассы г.п. Межевой в отопительный период 2012-2014 гг.

Таблица 1.8

| № п/п | Диаметр, мм. | Длина, м. | Способ прокладки | Количество аварий | Износ, % | Число часов простоя, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89 | 170 | надземное | 5 | 100 | 6 |
| 2 | 76 | 248 | надземное | 4 | 100 | 8 |
| 3 | 57 | 524 | подземно | 7 | 100 | 12 |
| 4 | 100 | 132 | подземно | 5 | 90 | 7 |
| 5 | 219 | 340 | подземно | 3 | 100 | 6 |
| 6 | 219 | 321 | наземное | 3 | 90 | 5 |

Старение зданий муниципального фонда приводит к тому, что многие из-за не плотности в кровле и стенах, вызывающие протечки и повышенную инфильтрацию наружного воздуха. Требуют осушения и капитального ремонта подвалы. Обветшание наружных строений приводит к ухудшению их теплотехнических характеристик. Всё это вызывает увеличение потребление тепловой энергии для целей отопления.

Перепад температур между подающим и обратным трубопроводами не превышает - 15° С. Малый перепад температур объясняется отсутствием гидравлической наладки системы теплоснабжения г.п. Межевой, а также несоответствие насосного оборудования системы теплоснабжения.

Анализ эффективности работы котельной

Таблица 1.9

| Наименование | Единицы измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Потребление газа | Тыс. м³ | 5341,9 | 5199,29 | 5267,51 |
| Выработка тепла | Гкал/год | 37542 | 36632 | 37640 |
| Потребление энергии | Тыс. кВт. час | 955,3 | 880 | 915 |
| Потребление воды | Тыс.м³ | 152,7 | 151,5 | 129,7 |

Для определения эффективности работы котельной необходимо определить удельный расход топлива, электроэнергии и воды, который определяется по формуле:

Vу = V· m / Q

Где: Vу  -  условный расход ресурса на 1 Гкал.;

V   - объём потреблённого ресурса;

m – топливный эквивалент пересчета для природного газа – 1.13;

Q – годовой объём выработанного тепла ,  Гкал/год.

Удельный расход ресурсов на выработку тепла.

Таблица 2.0

| Наименование ресурса | Фактический удельный расход, на 1 Гкал. | Нормативное значение уд. расхода на 1Гкал. | Утверждённый уд. расход ГК «ЕТО» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |
| Природный газ, кг. у. т. | 160,8 | 160,4 | 158,1 | 157,1-174,5 | 169,61 |
| Электроэнергия квтч | 25,45 | 24,01 | 24,31 | 24-26 | 26 |
| Вода, м³ | 4,1 | 4,1 | 3,4 | 4,5 | 5,05 |

Из таблицы 2.0 видно, что удельные расходы природного газа, электроэнергии и воды на выработку 1 Гкал соответствуют нормативным значениям удельных расходов утверждённых ГК «ЕТО». Из чего следует что газовая котельная г.п.Межевой работает – эффективно.

Структура теплопотребления.

Потребителями тепловой энергии газовой котельной г.п. Межевой являются население, бюджетные организации и прочие потребители. Кроме муниципального жилого фонда, услугами центрального теплоснабжения пользуется часть жителей частного сектора.

Структура теплопотребления по группам потребителей.

Таблица 2.1

| Годы | Всего, Гкал/год и % | Структура теплопотребления, Гкал/год и % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие | Потери |
| 2012 | 37542 | 24198 | 4424 | 886 | 8034 |
|  | 100 | 64,4 | 11,8 | 2,4 | 21,4 |
| 2013 | 36632 | 23153 | 3589 | 936 | 8954 |
|  | 100 | 63,2 | 9,8 | 2,6 | 24,4 |
| 2014 | 37640 | 23716 | 4090 | 1077 | 8757 |
|  | 100 | 63,0 | 10,9 | 2,9 | 23,2 |

Данные таблицы показывают, что основная доля теплопотребления 63,0-64,4% приходится на население. Теплопотребление бюджетными организациями составляет 9,8-11,8% от общего объёма теплопотребления, прочими организациями от 2,4-2,9% соответственно. Потери тепловой энергии в тепловых сетях и  на собственные нужды  составляют от  21,4-24,4%

Объёмы и нормативы теплопотребления.

Объёмы тепла фактически реализованные, в сравнении с договорными величинами приведены ниже.

Таблица 2.2

| Годы | Группы потребителей | Объёмы тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | договорный | Фактически реализованный. | Разница, % |
| 2012 | Жилой фонд | 25587,6 | 24198 | 94,6 |
|  | Бюджет | 4200 | 4424 | 105,3 |
|  | Прочие | 857,3 | 886 | 103,3 |
|  | Всего | 30644,9 | 29508 | 96,3 |
| 2013 | Жилой фонд | 25587,6 | 23153 | 90,5 |
|  | Бюджет | 4200 | 3589 | 85,5 |
|  | Прочие | 857,3 | 936 | 109,2 |
|  | Всего | 30644,9 | 27678 | 90,3 |
| 2014 | Жилой фонд | 24979 | 23716 | 95,0 |
|  | Бюджет | 4338 | 4090 | 94,3 |
|  | Прочие | 805 | 1077 | 133,8 |
|  | Всего | 30122 | 28883 | 95,9 |

Сравнительный анализ договорных и фактически реализованных объёмов тепла в разрезе групп потребителей в 2012-2014 гг. показывает, что фактически реализованный объём тепла  ниже по величине к договорному объёму тепла.

Бюджетным организациям и прочим потребителям предъявляется к оплате объём тепла по узлам учета и согласно расчётно-договорных величин. Населению предъявляется к оплате объём тепла рассчитанный с нормативами теплопотребления, которые утверждены Главой Межевого городского поселения,

постановлением  №  7 от  22.01.2009 г. и составляет:

на отопление – 0,034 Гкал/м².

на ГВС           - 0,0694  Гкал/м³.

Объёмы теплопотребления жилфондом на основании утверждённых нормативов теплопотребления.

Таблица 2.3

| Наименование услуги | Норматив теплопот-ия в месяц | Объём услуг, м²; чел. | Расчетный объём тепла, Гкал/год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Отопление Гкал/м² | 0,034 | 75166,9 | 74106 | 73201,1 | 20445,4 | 20156,9 | 19910,7 |
| ГВС Гкал/чел/мес. | 0,11 | 2927 | 2939 | 2836 | 3915,1 | 3846,5 | 3543,5 |
|  | 0,08 | 119 | 93 | 93 | 118,9 | 93,8 | 93,5 |
| итого |  |  |  |  | 4034 | 3940,2 | 3637 |
| Всего: |  |  |  |  | 24479,4 | 24097,1 | 23547,7 |

Сравнение объёмов теплопотребления населением.

Таблица 2.4

| Годы | Расчетно-нормативный, Гкал/год | Предъявленный к оплате, Гкал/год | % | Договорной, Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 24479,4 | 24198,2 | 98,9 | 25587,6 | 100,4 |
| 2013 | 24097,1 | 23152,7 | 96,1 | 25587,6 | 106,2 |
| 2014 | 23547,7 | 23715,6 | 100,7 | 24979,0 | 106,1 |

Потери тепла.

Потери тепла складываются из расхода тепла на собственные нужды котельной, потерь в тепловых сетях при транспортировке и не распределённого (не предъявленного) тепла потребителям.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов тепла на отдельные элементы затрат. К таким элементам относятся: расход тепла на технологические процессы подготовки воды и другие производственные нужды. На основании методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, расход тепла на собственные нужды котельной можно укрупнено оценить:

Кк  - 1,023 ÷ 1,024 – для газовых котельных.

Потери тепла в тепловых сетях  определяются на основании испытаний тепловых сетей, приборов учета или принимаются укрупнено:

Ктс – 1,05 ÷ 1,10

Для расчёта потерь в сетях и на собственные нужды котельной принимаем:

Кп  = Кк · Ктс = 1,024·1,10 = 1,1264 (12,6 %)

Данные по объёмам выработанного тепла котельной в сравнении с реализованным объёмом и по потерям тепловой энергии приведены в таблице 2.5

Таблица 2.5

| Годы | Объём тепла, Гкал/год | Потери тепла |
| --- | --- | --- |
|  | выработанный | Предъявленный к оплате | фактические | нормативные | Утверждённые ГК «ЕТО» |
|  |  |  | Гкал/год | % |  |  |
| 2012 | 37542 | 29508 | 8034 | 21,4 | 12,6 | 17,5 |
| 2013 | 36632 | 27678 | 8954 | 24,4 | 12,6 | 17,5 |
| 2014 | 37640 | 28883 | 8757 | 23,2 | 12,6 | 17,9 |

Анализируя данные таблицы 2.5 видно, что фактические потери тепловой энергии, выработанного котельной г. п. Межевой, значительно превышают как нормативные значения, так и утверждённые ГК «ЕТО»

Основная причина превышения нормативных потерь тепловой энергии – большая изношенность тепловых сетей.

Тарифы и финансовые затраты на теплоснабжение.

Финансовые затраты на выработку тепловой энергии, а также доходы от её реализации приведены в таблице 2.6:

Таблица 2.6

| Годы | Финансовые затраты на выработку тепловой энергии, тыс. руб. | Доходы от реализации тепловой энергии тыс. руб. | Прибыль «+», убытки « - » тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 34659,5 | 35083 | +423,5 |
| 2013 | 38710 | 37255 | -1455,0 |
| 2014 | 40151,2 | 40621,5 | +470,3 |

Тарифы и себестоимость тепла.

Таблица 2.7

| Источник теплоснабжения | Фактические затраты на выработку тепла, тыс. руб. | Полезный отпуск тепла, Гкал | Фактическая себестоимость тепла, Руб./Гкал | Утверждённый сред неотпускной тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Котельная г.п Межевой | 33779,2 | 36966,4 | 39272,6 | 29535 | 27703 | 28908 | 1143,7 | 1334,38 | 1358,55 | 1244,27 | 1393,50 | 1450,57 |

Данные из таблиц 2.6 и 2.7 показывают, что от реализации тепловой энергии, выработанной котельной в 2012, 2013 и 2014 годах,  предприятие  не всегда имеет прибыль.  Так по итогам 2013 года был получен убыток в размере 1455 тыс. руб.

Показатели теплопотребления.

При оценке эффективности использования тепловой энергии населением, бюджетными организациями и прочими потребителями используется показатель удельного теплопотребления:

П  = Q/F,  Гкал/м²

где:   Q – потребление тепловой энергии за год,  Гкал/год.

F – Отапливаемая площадь, м².

Результаты расчета показателей теплопотребления за 2014 год приведены в таблице 2.8:

Таблица 2.8

| Потребители тепла | Площадь, м² | Фактически реализованный объём тепла, Гкал/год | Договорной объём тепла Гкал/год | Нагрузка теплопотребления Гкал/час | Показатель теплопотребления, Гкал/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактический | договорной |
| население | 73201,1 | 23715,6 | 24979 | 4,1 | 0,324 | 0,341 |
| бюджет | 21893,1 | 4089,5 | 4338 | 0,7 | 0,187 | 0,198 |
| прочие | 3175 | 1076,9 | 805,0 | 0,2 | 0,339 | 0,253 |
| всего | 98269,2 | 28882,2 | 30122 | 5,0 | 0,294 | 0,307 |

Выводы

- Источник теплоснабжения г.п. Межевой;

  - Котельная обладает избыточной тепловой мощностью.

  - Существующие котлы требуют реконструкции с заменой горелок.

  - Для снижения удельных расходов природного газа и электроэнергии требуется модернизация оборудования котельной и ЦТП (замена насосного оборудования, перевод котлов на естественную тягу).

  - Объём подпитки тепловых сетей превышает нормативные и плановую величину.

- Тепловые сети:

  - Тепловые потери в сетях значительно превышают нормативные значения и

плановые величины.

  - Существующие тепловые сети требуют гидравлический расчет и их

наладку.

Прогнозирование развития существующей системы теплоснабжения

г.п. Межевой.

Для составления прогноза развития системы теплоснабжения г.п Межевой произведена оценка перспективы развития поселения, включая перспективный план застройки населённого пункта, анализ структуры потребителей и сокращение издержек при производстве и передаче тепловой энергии.

Согласно планам газификации г.п. Межевой предусмотрено подключение к газу индивидуальных жилых домов по улицам: Луговая, Молодёжная, Олимпийская, Южная, Юбилейная. Следовательно, обеспечение централизованным теплоснабжением населения по мере газификации может перейти на индивидуальное отопление. Таким образом, увеличения присоединительной нагрузки на существующее теплоснабжение не предвидится, а возможно даже её уменьшение.

Количество бюджетных организаций г.п.Межевой, занимаемые ими помещения в перспективе ближайшие 5 лет изменять в сторону увеличения, не предусматривается.

Исходя из вышесказанного номинальная производительность источника теплоснабжения, необходимая для обеспечения качественного теплоснабжения г.п Межевой на сегодняшний день, с учётом фактических  тепловых потерь в сетях и в котельной, должна составлять не более – 6 Гкал/час.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

г.п Межевой

Целью разработки мероприятий по модернизации теплоснабжения является разработка ряда технических, экономических, административных и структурно-организационных решений в рамках единого подхода ко всей системе теплоснабжения поселения с учетом интересов всех основных участников процесса теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ.

Для  г.п. Межевой предлагается следующие мероприятия по модернизации системы теплоснабжения:

- уточнение тепловых нагрузок потребителей, присоединённых к существующей системе

теплоснабжения;

-  установка узлов учета потребителям тепловой энергии;

-  модернизация теплового источника;

-  реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей(системы отопления и ГВС);

-  гидравлическая наладка тепловых сетей;

-  комплекс мероприятий по модернизации систем отопления и ГВС у потребителей.

Модернизация источника теплоснабжения.

Учитывая, что существующая котельная введена в эксплуатацию в феврале 2002 г. и укомплектована (на тот момент времени)  современным оборудованием, химводоподготовкой, оснащена необходимыми контрольно-измерительными приборами, системами автоматизации и приборами коммерческого учета ТЭР и тепловой энергии, то в настоящее время для реализации модернизации котельной и ЦТП, требуется:

- Выполнить реконструкцию котлов путём перевода работы  котлов на естественную

тягу, с обустройством индивидуальных дымовых труб за каждым котлом и демонтажем дымососов;

- Заменить газогорелочные устройства на более современное с учетом установки 2х

горелок  работающих на газовом и дизельном топливе;

- Заменить насосное оборудование на менее энергоёмкое с соответствующими

техническими характеристиками.

Ориентировочная стоимость работ по модернизации( техническому перевооружению) источника теплоснабжения составит – 10675 тыс. руб.

Реконструкция инженерных сетей.

Основная проблема в обеспечении качественного и бесперебойного снабжения теплом и горячим водоснабжением, состоит в тепловых сетях, которые введены в эксплуатацию с 1958 г. и к настоящему времени выработали свой ресурс и требуют срочной обязательной замены. Система горячего водоснабжения посёлка строилась без проекта, существующие диаметры трубопроводов не всегда соответствуют необходимой пропускной способности, вследствие чего многие потребители не получают качественную услугу.

Для оценки фактического состояния трубопроводов, определения очерёдности замены участков тепловой сети, а так же приведения в соответствие диаметров трубопроводов горячего водоснабжении, необходимо:

- Разработать проект горячего водоснабжения посёлка;

- Провести обследование и инженерную диагностику существующих сетей;

- Разработать календарный план реконструкции и капитальных ремонтов сетей;

- Выполнить гидравлическую наладку тепловых сетей и сетей ГВС;

- Выполнить комплекс мероприятий по модернизации систем отопления и ГВС у потребителей.

Ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции инженерных тепловых сетей составит – 165600 тыс. руб.

Всего:    - 176275 тыс. руб.