Схема водоотведения

Межевого городского поселения.

Введение.

Существующая схема водоотведения г/п Межевой в настоящее время представляет собой комплекс сооружений, в который входят:

- Очистные сооружения;

- Канализационная насосная станция ( КНС);

- Сети водоотведения.

Очистные сооружения.

Существующие очистные сооружения г/п Межевой введены в эксплуатацию в октябре 1987 года. Очистные сооружения предназначены для очистки бытовых сточных вод от жилого района поселения. Проектная производительность очистных сооружений составляет 2700 м3/сут. при концентрации загрязнений в поступающих сточных водах:

- по взвешенным веществам                - 250 мг/л;

- по БПКполн                                           - 165 мг/л.

При полной биологической очистке по принятой проектом схеме, очищенные сточные воды должны иметь следующие показатели:

- по взвешенным веществам                - 12 мг/л;

- по БПКполн.                                           - 15 мг/л.

Очистные сооружения по характеру очистки сточных вод и своему целевому назначению подразделяются на сооружения:

- механической очистки;

- биологической очистки;

- обеззараживание.

Образующиеся в процессе очистки сточных вод осадки проходят следующие этапы обработки:

- аэробная стабилизация в минерализаторах;

- подсушивание на иловых площадках.

В состав сооружений механической очистки входят: механизированные решетки, горизонтальные песколовки и первичные вертикальные отстойники. В состав сооружений биологической очистки сточных вод входят: двух коридорные аэротанки, вторичные вертикальные отстойники. Обеззараживание очищенной воды происходит в контактных резервуарах.

Так же состав очистных сооружений входят:

- насосная станция;

- здание воздуходувной станции и бытовок;

- хлораторная;

- иловые и песковая площадки.

Канализационная насосная станция.

Данная насосная станции служит для перекачки сточных вод от дома №8а по улице Шахтёрская. Стация оборудована насосом типа 30 ПФ – 016. Откачка сточных вод производится 2 раза в сутки обслуживающим персоналом насосной.

Разводящая канализационная сеть.

Существующая разводящая сеть представлена канализационной сетью общей протяжённостью – 10106 м., диаметром от 100мм до 250 мм. Канализационные сети сданы в эксплуатацию в период 1958 – 2004 г.г. Сети выполнены из чугунных, керамических и пластиковых труб. В настоящее время канализационные сети имеют большой износ который составляет до 88 – 93%.

Перечень имущества,

переданных по договору аренды  ООО «КОНиС-1»

| № п/п | Инв. № | Наименование | Год ввода | Балансовая стоимость | Сумма начисленной амортизации | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4109 | Водосчетчик «Метран» | 2004 | 34859,5 | 24070,0 | 10789,5 |
| 2 | 5093 | Электродвигатель 90/3000 | 2001 | 27165,0 | 13420,0 | 13745,0 |
| 3 | 5093 | Электродвигатель 4ММН | 2003 | 20833,0 | 20833,0 | 0 |
| 4 | 2036 | а/машина КАМАЗ 55111 Рег. | 1995 | 150000,0 | 150000,0 | 0 |
| 5 | 3529 | Наружная канализация | 1958 | 1226,67 | 1226,67 | 0 |
| 6 | 3535 | Канализация 3-4 квартал | 1958 | 10442,71 | 10339,71 | 103,0 |
| 7 | 3530 | Наружная канализац.1-2 кв. | 1958 | 2265,72 | 2262,72 | 3,0 |
| 8 | 3587 | Канализация ул. Лесная | 1972 | 1713,79 | 1554,79 | 159,0 |
| 9 | 3658 | Канализация перем. ул. Шахтерская | 1984 | 3810,65 | 1740,65 | 2070,0 |
| 10 | 3531 | Наруж. самотеч. канализация | 1998 | 39345,0 | 10086,0 | 29259,0 |
| 11 | 10754 | Сети канализации | 2004 | 7470,24 | 996,0 | 6474,24 |
| 12 | 10754/1 | Сети канализации | 2004 | 33805,2 | 4507,2 | 29298,0 |
| 13 | 10754/2 | Сети канализации | 1994 | 155385,72 | 21777,34 | 133608,38 |
| 14 | 2528 | Насос СД 160/45 2 штуки | 2002 | 7500,0 | 7500,0 | 0 |
| 15 | 4119 | Насос СД 60/10 4 штуки | 2005 | 26000,0 | 19052,0 | 6948,0 |
| 16 | 5068 | Насос СД 50/10 2 штуки | 2001 | 12373,46 | 11737,46 | 636,0 |
| 17 | 4123 | Турбокомпрессор воздушный 3 штуки с 2-мя двигателями | 1989 | 8781,6 | 4248,6 | 4533,0 |
| 18 | 4019 | Очистные сооружения | 1987 | 215052,91 | 139731,91 | 75321,0 |
| 19 | 3534 | Внутренняя канализация | 1958 | 1200,74 | 1200,74 | 0 |
| 20 |  | Иловые ямы |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | Сооружение песковой площадки |  | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | Здание хлораторной S=81,0 кв.м. |  | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | Здание решеток S=65,8,0 кв.м. |  | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | Бытовое здание S=583,5 кв.м. |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО |  | 759 231,91 | 446 284,79 | 312 947,12 |

Показатели системы водоотведения

в установленных границах территории поселения.

Фактический принятый объём сточных вод очистными сооружениями за  4 года составил:

- 2011 г. – 167561,8 м3 /год;

- 2012 г. – 157522,1 м3/год;

- 2013 г. – 140142,3 м3/год;

- 2014 г. – 141222,0 м3/год.

Таким образом, средний суточный объём принятых сточных вод составит – 386,9 м3/сут. при проектной производительности очистных сооружений – 2700 м3/сут.

Из практики эксплуатации очистных сооружений, если объем принятых (очищаемых) сточных равен или незначительно меньше производственной мощности очистных сооружений, то очистка сточных происходит эффективно, согласно установленных  показателей очистки. Если же объём очищаемых  стоков значительно меньше установленной производительности (в данном случае меньше в 7 раз), тогда очистка сточных вод происходит не качественно, существующее насосное и компрессорное оборудование работает не эффективно.

Структура абонентов водоотведения.

Таблица 1.

| абонент | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жил. фонд | чел | 2855 | 2942 | 2945 | 2826 |
| Бюджет | чел | 1833 | 1835 | 1839 | 1910 |
| Прочие | чел | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Всего: | чел | 4758 | 4847 | 4854 | 4854 |

Удельные показатели водоотведения групп потребителей.

Таблица 2.

| Жилищный фонд | Бюджет | Прочие потребители |
| --- | --- | --- |
| Количество потребителей чел. | Утверж дённый норматив м3/чел | Расчетный норматив м3/чел | Предяв ленный по счетам м3/чел | Количест во потребит. чел. | Расчетный норматив м3/чел | Предяв ленный по счетам м3/чел | Количест во потребит. м3/чел | Расчетный норматив м3/чел | Предяв ленный норматив м3/чел |
| 2926 | 9,0 | 5,4 | 3,7 | 1910 | 0,6 | 0,7 | 70 | 4,5 | 4,6 |

Тарифы на водоотведение на 2013 – 2014 г.г.

Таблица 3.

| Обслуживающая организация | Постановление ЕТО | Среднеотпускной тариф, (руб/м3) | Тариф на стоки (без НДС), руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( № и дата ) |  | население | бюджет | прочие |
| ООО «КОНиС 1» | 2013 | 49/138 От 29.11.12. | С 1.01.13 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
|  |  |  | С 1.07.13. 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 |
|  | 2014 | 55/71 От 13.12.13. | С 1.01.14 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 |
|  |  |  | С 1.07.14. 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
|  | 2015 | 49/148 От 26.11.14. | С 1.01.15 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
|  |  |  | С 1.07.15. 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |

Сети водоотведения г/п Межевой.

Таблица 4.

| Место расположения | Эксплуат-я организация | Протяженность км. | Год в вода | Износ % | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норматив | факт |
| Межевой | ООО «КОНиС 1» | 10,1 | 1958-2004 | 86,1 | - | - |

Сведения об объёмах водоотведения г.п Межевой.

Таблица 5.

| Структура потребителей | Нагрузка водоотведения, м3/год. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд | 128536 |
| Бюджет | 9055 |
| Прочие | 3631 |
| Итого: | 141222 |

Фактический объём принятых сточных вод очистными сооружениями  в 2014 году составил – 141222 м3/год или 387 м3/сут. Проектная производительность очистных сооружений составляет – 2700 м3/час. Таким образом существующие производственные мощности очистных сооружений обладают существенным запасом.

Анализ эффективности водоотведения.

Услуги водоотведения жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей г.п Межевой осуществляет ООО «КОНиС-1», который обслуживает очистные сооружения, КНС и канализационные сети на правах договора аренды имущества производственного назначения с муниципальным образованием « Межевое городское поселение».

За годы эксплуатации очистных сооружений реконструкций и модернизаций не проводилось. Здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют значительных капитальных вложений на ремонт помещений и модернизацию оборудования.

Существующее насосное и компрессорное оборудование имеет завышенный номинал, насосное и компрессорное оборудование оборудованы мощными электродвигателями, что приводит к значительному расходу электроэнергии.

Для определения эффективности работы очистных сооружений необходимо определить удельный расход электроэнергии на 1м3 очищенных сточных вод, который определяется по формуле:

Vу =V/Q   кВт·ч/м3

где:   Vу – удельный расход электроэнергии на 1 м3 очищаемой воды;

V – потреблённый объём электроэнергии за год очистными сооружениями;

Q – годовой объём сточных вод, принятых очистными сооружениями.

Таблица 6.

| Наименование показателя | Единица измерения | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Потребление э.э. | Тыс. кВт·ч/год | 106,4 | 104,8 | 100,5 |
| Объём стоков | Тыс.м3/год | 157,6 | 140,1 | 141,2 |
| Уд. расход э.э. | кВт·ч/м3 | 0,68 | 0,75 | 0,71 |

Утверждённый ГК «ЕТО» удельный расход, составляет - 1,39 кВт·ч/м3. Из таблицы 6 видно, что фактический удельный расход электроэнергии за последние 3 года, значительно меньше утверждённого нормативного значения удельного расхода электроэнергии. Из чего следует, что очистные сооружения  г.п Межевой работают – эффективно.

Структура водоотведения.

Услугами водоотведения г.п Межевой пользуются население, бюджетные организации и прочие потребители.

Структура водоотведения по группам потребителей.

Таблица 7.

| Годы | Всего м3/год и % | Объём водоотведения, м3/год и % |
| --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджет | прочие |
| 2012 | 157522 | 137299 | 16330 | 3893 |
|  | 100 | 87,2 | 10,4 | 2,4 |
| 2013 | 140142 | 125229 | 11263 | 3650 |
|  | 100 | 89,4 | 8,0 | 2,6 |
| 2014 | 141222 | 128536 | 9055 | 3631 |
|  | 100 | 91,0 | 6,4 | 2,6 |

Объёмы и нормативы водоотведения

Таблица 8.

| Годы | Группы потребителей | Объёмы водоотведения, м3/год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | договорной | факт.реализов-й | разница, м3, % |
| 2012 | население | 172000 | 137299 | -34701; 20,2 |
|  | бюджет | 15000 | 16330 | + 1330; +8,9 |
|  | прочие | 3000 | 3893 | + 893; + 29,8 |
|  | Всего: | 190000 | 157522 | 32478; 17,1 |
| 2013 | население | 128000 | 125229 | -2771; 2,2 |
|  | бюджет | 10000 | 11263 | + 1263; + 12,6 |
|  | прочие | 19000 | 3650 | -15350; -80,8 |
|  | Всего: | 157000 | 140142 | -16858; 10,7 |
| 2014 | население | 128000 | 128536 | +536; 0,4 |
|  | бюджет | 10000 | 9055 | -945; -9,5 |
|  | прочие | 17700 | 3631 | -14069; -79,5 |
|  | Всего: | 155700 | 141222 | -14478; 9,2 |

Сравнительный анализ договорных и фактических объёмов водоотведения показывает уменьшение фактических объёмов. Уменьшение фактических объёмов водоотведения происходит в следствии установки узлов учета населением, которые являются основным потребителем данной услуги( таблица 7)

Тарифы и финансовые затраты на водоотведение.

Финансовые затраты на водоотведение и доходы от

реализации услуги.

Таблица 9

| Годы | Финансовые затраты на транспортировку и очистку стоков, тыс. руб. | Доходы от реализации услуги водоотведения, тыс. руб. | Прибыль «+» Убытки «-» тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2396,4 | 2271,8 | - 124,6 |
| 2013 | 2594,9 | 2276,9 | -318,0 |
| 2014 | 2928,8 | 2460,3 | - 468,5 |

Тарифы и себестоимость стоков.

Таблица 10

| Источник водоотведения | Фактические затраты тыс. руб | Объём стоков, м3 | Себестоимость стоков руб/м3 | Утверждённый тариф, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Оч. соор-я | 2396,4 | 2594,9 | 2928,8 | 157,5 | 140,1 | 141,2 | 15,21 | 18,52 | 20,74 | 15,39 | 17,08 | 17,80 |

Выводы.

- Очистные сооружения г.п. Межевой:

- очистные сооружения имеют избыточную производственную мощность и      требуют модернизации и реконструкции;

- здания и сооружения очистных, требуют капитального ремонта;

- Разводящая канализационная сеть г.п. Межевой:

- канализационная насосная станция требует модернизации оборудования;

- существующая канализационная сеть имеет большой износ, в следствии чего происходят частые засоры в сети.

Прогнозирование развития существующей системы

водоотведения г.п. Межевой.

Для составления прогноза развития системы водоотведения г.п Межевой выполнена оценка перспективы развития поселения, включая перспективный план застройки населённого пункта, анализ структуры потребителей и сокращение издержек при водоотведении.

Согласно плана перспективной застройки населённого пункта, предлагается строительство жилого комплекса в районе улицы Блиновка. Данная застройка предусматривает строительство отдельных очистных сооружений соответствующей производственной мощности. На существующей площадке г.п Межевой, строительство новых жилых домов предполагается только взамен ветхо-аварийного жилого фонда. На основании выше изложенного подразумевается, что объём сточных вод увеличиваться не будет.

Мероприятия по модернизации системы водоотведения

г.п Межевой.

Целью разработки мероприятий по модернизации водоотведения является разработка ряда технических, экономических, административных и структурно- организационных решений в рамках единого подхода ко всей системе водоотведения поселения с учетом интересов всех основных участников процесса водоотведения ( ресурсоснабжающая организация, потребители, администрация муниципального образования, ГК «ЕТО ЧО», инвесторы и т.д.)

Для г.п Межевой предлагаются следующие мероприятия по модернизации системы водоотведения:

- уточнение нагрузок потребителей, присоединённых к существующей системе водоотведения;

- установка общедомовых узлов учета холодной и горячей воды – 4683 тыс.руб.

- модернизация и реконструкция очистных сооружений               - 6850 тыс.руб.

- реконструкция и капитальный ремонт разводящей канализационной сети - 1580 тыс. руб.

Всего:             -  13113 тыс. руб.

Модернизация очистных сооружений.

Учитывая что существующие очистные сооружения введены в эксплуатацию в октябре 1987 году, проектная производительность очистных сооружений составляет 2700 м3/сут., поэтому установленное оборудование очистных сооружений имеет соответствующие производственные мощности и соответственно потребление энергоресурсов.

В связи с вышеизложенным, в настоящее время для модернизации и реконструкции очистных сооружений, требуется:

- разработать проект на модернизацию и реконструкцию очистных сооружений, в котором предусмотреть замену оборудования соответствующей действительной производственной мощности очистных сооружений;

- выполнить капитальный ремонт зданий и сооружений очистных сооружений.

Реконструкция сетей водоотведения.

Для оценки фактического состояния сетей водоотведения, определения очерёдности замены участков трубопроводов канализационной сети, необходимо:

- провести обследование и инженерную диагностику существующих сетей водоотведения;

- выполнить модернизацию канализационной насосной станции;

- разработать календарный план реконструкции и капитального ремонта участков сети и канализационных колодцев.